Phụ lục

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

ĐẶT HÀNG ĐỂ GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2932 /QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

| TT | Tên nhiệm vụ | Định hướng mục tiêu | Yêu cầu đối với kết quả | Phương thức tổ chức thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống giám sát diện rộng cho hệ thống điện Việt Nam. | 1. Làm chủ việc thiết kế và xây dựng hệ thống giám sát diện rộng cho hệ thống điện Việt Nam nhằm mục đích giám sát và đưa ra cảnh báo sớm về các sự cố có thể gây tan rã hệ thống điện phục vụ công tác điều độ, vận hành hệ thống điện. 2. Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu về hệ thống điện Việt Nam trong hiện tại và quy hoạch tương lai đáp ứng được việc giám sát và cảnh báo diện rộng cho hệ thống điện Việt Nam. 3. Đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ trong vận hành hệ thống điện, đảm bảo tăng cường độ tin cậy trong cung cấp điện đối với hệ thống điện Việt Nam. | 1. Bộ hồ sơ thiết kế hệ thống giám sát diện rộng cho hệ thống điện Việt Nam. 2. Bộ cơ sở dữ liệu về hệ thống điện Việt Nam trong hiện tại và quy hoạch tương lai đáp ứng được việc giám sát và cảnh báo diện rộng cho hệ thống điện Việt Nam. 3. Các thuật toán, phần mềm giám sát và cảnh báo sớm về các sự cố có thể gây tan rã hệ thống điện Việt Nam. 4. Hệ thống giám sát diện rộng cho hệ thống điện Việt Nam, bao gồm: - Thiết bị phần cứng mô phỏng thời gian thực với chuẩn truyền tin IEC 61850-8-1 (GOOSE) và IEC 61850-9-2. - Phần mềm mô phỏng thời gian thực hệ thống điện theo nguyên lý RMS (Root Mean Square) với tối thiểu 3000 nút. - Hệ thống đo thời gian thực (GPS) đáp ứng yêu cầu: + Độ chính xác tối thiểu ±1ms. + Dải nhiệt độ vận hành: 0÷500C. + Khả năng tự giám sát và cảnh báo. - Hệ thống thiết bị đo góc pha (PMU) với các tính năng: + Kết nối với Trung tâm thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu thông qua mạng Ethernet định dạng IEEE C37.118. + Đo các đại lượng điện (điện áp, cường độ dòng điện, công suất tác dụng, công suất phản kháng, tần số và biến thiên tần số) trong dải tần số 45÷55Hz theo thời gian thực với độ chính xác tối thiểu 1ms. - Trung tâm thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu với các tính năng: + Thu thập, lưu trữ dữ liệu (điện áp, cường độ dòng điện, công suất tác dụng, công suất phản kháng, tần số và biến thiên tần số) theo thời gian thực từ các PMU với độ phân dải đạt 50 tín hiệu/s và thời gian lưu trữ dữ liệu trong 30 ngày. + Chuẩn truyền tin theo định dạng IEEE C37.118. + Kết nối được với hệ thống SCADA bằng IEC-60870-5-101/104 và/hoặc ICCP. + Kết nối đồng bộ được tối thiểu 60 PMU. | Giao trực tiếp: Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Bộ Công Thương |